## Arkusz1
KALKULATOR POJEMNOŚCI AKUMULATORA
Pojemność akumulatora [Ah] | Q = | 93.4259 | DO | 95.9259 | Ah |  | Potrzebujesz | 1 | akumulator/-y AGM 12V każdy o pojemności ok. | 94.6759 | Ah
Ilość watogodzin układu, w określonym przez Nas czasie i przy 90% sprawności (0,9) [Wh] | Wa = | 896.8889 | DO | 920.8889 | Wh
Napięcie akumulatora [V] | V = | - | - | 12 | V
Moc znamionowa podłączanego urządzenia [W] | Pu = | - | - | 400 | W
Moc pobierana przez zasilacz awaryjny w pracy jałowej [W] | Pz = | 3.6 | DO | 14.4 | W
Wymagany czas pracy układu [h] | T = | - | - | 2 | godz. |  | 120
KALKULATOR CZASU ŁADOWANIA AKUMULATORA
Prąd ładowania (prostownik) [A] | I = | 10
Pojemność akumulatora [Ah] | C = | 100 |  |  |  | < ----------- |  | POLE DO UZUPEŁNIENIA
[6 empty] | < ----------- |  | POLE Z GENEROWANYMI WARTOŚCIAMI
Czas ładowania akumulatora [h] | T = | 14 |  |  |  | < ----------- |  | POLE Z WYNIKAMI

## Arkusz2
| VP200 | VP500 | VP1000 | VP2000 | VP3000 | VP5000
NAP. WEJ. | 230VAC | 230 VAC lub 110 VAC
NAP. WYJ. | 110 VAC | 230 VAC lub 110 VAC
MOC | 200 VA | 500 VA | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA
SOFT-START | NIE |  |  | TAK
INNE | 1 x GWY |  | 2 x GWY | 3 x GWY | 4 x GWY